STUDIO OM | SOLAR O&M ENGINEERING REPORT

MYM

| โรงไฟฟ้า / ไซต์งาน | ขนาดพิกัด (kWp) | วันที่ตรวจสอบ | สถานะระบบ | กำลังผลิตจริง (kW) | กระแสส่งเข้ากริด (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MYM | UNCONFIRMED | 2026-09-05 | NORMAL | UNCONFIRMED | UNCONFIRMED |

1. สรุปผู้บริหารและสถานะภาพรวม

จากการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะการดำเนินงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Plant: MYM) ณ วันที่ 2026-09-05 ผลการประเมินจากหลักฐานทางวิศวกรรมทั้งหมดอยู่ในระดับปกติ (NORMAL) โดยไม่พบข้อบกพร่องระดับ WARNING หรือ CRITICAL ระบบฉนวนทางไฟฟ้า (Insulation Resistance) มีค่าความต้านทานมากกว่า 1000 MOhm ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตจากไฟล์ภาพ Inv1.pdf และ Inv2.pdf ที่ภาพไม่ชัดเจนและไม่สามารถอ่านค่าเชิงตัวเลขได้ ซึ่งควรมีการบันทึกภาพซ้ำหน้างานในรอบการตรวจสอบถัดไปเพื่อให้ได้ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2. การประเมินความเสียหายต่อเนื่องและค่าใช้จ่ายหากปล่อยทิ้งไว้ (Consequential Risk Matrix)

| จุดบกพร่องที่พบ | อุปกรณ์ที่จะเสียหายตามมา | กลไกความเสียหายต่อเนื่อง (หากปล่อยทิ้งไว้) | ค่าเสียหายหากไม่ซ่อม | ค่าใช้จ่ายป้องกันตอนนี้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ระบบทำงานสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่พบความผิดปกติที่ต้องซ่อมแซมเร่งด่วน | ระบบทำงานสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่พบความผิดปกติที่ต้องซ่อมแซมเร่งด่วน | ระบบทำงานสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่พบความผิดปกติที่ต้องซ่อมแซมเร่งด่วน | - | - |

3. ผลการตรวจสอบและวินิจฉัยจากหลักฐานจริง

| หมวดการตรวจสอบ | ไฟล์หลักฐาน | ข้อมูลที่ตรวจพบ | ผลการวินิจฉัยทางวิศวกรรม | ระดับความรุนแรง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inverter & Monitoring | Inv1.pdf | ภาพไม่ชัดเจน/ไม่สามารถอ่านค่าเชิงตัวเลขได้ แนะนำให้บันทึกภาพซ้ำหน้างาน | อ่านค่าตามที่ปรากฏในหลักฐาน ไม่มีกฎตรวจสอบอัตโนมัติที่ระบุความผิดปกติสำหรับพารามิเตอร์นี้ (หมายเหตุ: นี่ไม่ใช่การยืนยันว่าปกติ 100% เพียงแต่ยังไม่มีเกณฑ์ตรวจสอบอัตโนมัติครอบคลุมค่านี้) | NORMAL |
| Inverter & Monitoring | Inv2.pdf | ภาพไม่ชัดเจน/ไม่สามารถอ่านค่าเชิงตัวเลขได้ แนะนำให้บันทึกภาพซ้ำหน้างาน | อ่านค่าตามที่ปรากฏในหลักฐาน ไม่มีกฎตรวจสอบอัตโนมัติที่ระบุความผิดปกติสำหรับพารามิเตอร์นี้ (หมายเหตุ: นี่ไม่ใช่การยืนยันว่าปกติ 100% เพียงแต่ยังไม่มีเกณฑ์ตรวจสอบอัตโนมัติครอบคลุมค่านี้) | NORMAL |
| String Electrical | MYM_insulation test.pdf | ผลการทดสอบความเป็นฉนวน (Insulation Resistance) แสดงค่าความต้านทานฉนวนมากกว่า 1000 MOhm ทั้งขั้วบวกและขั้วลบเทียบกับสายดิน (Riso +/G และ Riso -/G) | อ่านค่าตามที่ปรากฏในหลักฐาน ไม่มีกฎตรวจสอบอัตโนมัติที่ระบุความผิดปกติสำหรับพารามิเตอร์นี้ (หมายเหตุ: นี่ไม่ใช่การยืนยันว่าปกติ 100% เพียงแต่ยังไม่มีเกณฑ์ตรวจสอบอัตโนมัติครอบคลุมค่านี้) | NORMAL |

4. สาเหตุรากของปัญหา (Root Causes)

5. แผนปฏิบัติการแก้ไขเชิงวิศวกรรม (Corrective Actions)

1. ระบบทำงานสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่พบความผิดปกติที่ต้องซ่อมแซมเร่งด่วน

ระบบทำงานสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่พบความผิดปกติที่ต้องซ่อมแซมเร่งด่วน

6. รายการเครื่องมือและอะไหล่ที่ต้องจัดเตรียม (Spare Parts & Tooling)

| รายการอุปกรณ์ / เครื่องมือ | จำนวนที่แนะนำ | วัตถุประสงค์การใช้งาน |
| --- | --- | --- |
| ระบบทำงานสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่พบความผิดปกติที่ต้องซ่อมแซมเร่งด่วน | ระบบทำงานสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่พบความผิดปกติที่ต้องซ่อมแซมเร่งด่วน | ระบบทำงานสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่พบความผิดปกติที่ต้องซ่อมแซมเร่งด่วน |

ภาคผนวก A  หลักฐานภาพถ่ายหน้างาน